Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Факультет Компьютерного Проектирования

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности человека

Практическое занятие №2

на тему

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

Вариант 4

Выполнил:                                                                                Проверил:

ст. гр. 250541                                                                            Бобровничая М.А.

Власов Р.Е.

Минск 2025

Задача 1. Нормирование микроклимата и расчет воздухообмена по избыткам тепла

Таблица 1.1 - Исходные данные для зала вычислительной техники:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Характеристика работы | Зал вычислительной техники |
| Объем помещения, м3 | 495 |
| Количество рабочих мест, шт. | 5 |
| Мощность оборудования на одном рабочем месте, Вт | 550 |
| Мощность одной лампы освещения, Вт | 150 |
| Количество ламп, шт. | 13 |
| Способ установки светильников | Открытые подвесные |
| Количество тепла от солнечной радиации, ккал/ч | 385 |
| Среднесуточная температура наружного воздуха, град С | 20 |
| Суммарные теплопотери в помещении от суммарных теплопоступлений, % | 21 |

- Определение нормируемых показателей микроклимата

Среднесуточная температура наружного воздуха составляет 20 град С, поэтому период года относится к теплому. Работа в зале вычислительной техники выполняется сидя или стоя, возможно периодическое перемещение по залу, при этом физическое напряжение остается незначительным. По классификации работ такую деятельность относят к категории легких работ Iб.

Для теплого периода года и категории Iб по санитарным нормам принимаются следующие оптимальные показатели микроклимата: температура воздуха в рабочей зоне 22–24 град С, относительная влажность воздуха 40–60 процентов, скорость движения воздуха около 0,1 м/с. Для дальнейших расчетов принимаем расчетную температуру воздуха в помещении tуд = 23 град С.

- Расчет теплопоступлений от оборудования

Мощность оборудования на одном рабочем месте равна 550 Вт, что в пересчете на киловатты дает 0,55 кВт. Количество рабочих мест n = 5. Теплопоступления от оборудования рассчитываются по формуле:

Qтеп = 860 * P * n * n1 * n2,

где 860 – тепловой эквивалент 1 кВт*ч в ккал/ч, P – мощность одного рабочего места, кВт, n – число рабочих мест, n1 – коэффициент использования установленной мощности (принимаем n1 = 0,7), n2 – коэффициент одновременной работы оборудования (принимаем n2 = 1). Подставляя численные значения, получаем:

P * n = 0,55 * 5 = 2,75 кВт;

2,75 * 0,7 = 1,925 кВт;
Qтеп = 860 * 1,925 = 1655,5 ккал/ч.

3. Теплопоступления от искусственного освещения

Осветительная установка включает 13 ламп мощностью 150 Вт каждая. Мощность одной лампы в киловаттах равна 0,15 кВт. Суммарная установленная мощность освещения:

Nосв = 0,15 * 13 = 1,95 кВт.

Теплопоступления от освещения определяются по формуле:

Qосв = 860 * Nосв * n3,

где n3 – коэффициент использования установленной мощности светильников. Для открытых подвесных светильников принимаем n3 = 0,1. Подставляя значения, получаем:

Qосв = 860 * 1,95 * 0,1 = 167,7 ккал/ч.

- Теплопоступления от солнечной радиации

Количество тепла, поступающего через остекление от солнечной радиации, для варианта 4 задано в исходных данных:

Qсолн = 385 ккал/ч.

Эта величина берется из таблицы и в расчете используется без перерасчета.

- Тепловыделения от людей

Количество работающих в помещении n = 5 человек. Работа относится к категории легких Iб. Для такой категории по таблице тепловыделений людей принимаем явную тепловую отдачу одного человека qя = 79 ккал/ч.

Тогда суммарные теплопоступления от людей составят:

Qлюд = n * qя = 5 * 79 = 395 ккал/ч.

- Суммарные теплопоступления в помещение

Суммарные теплопоступления в помещение определяются как сумма всех видов тепловыделений:

Qпост = Qтеп + Qосв + Qсолн + Qлюд.

Подставляя рассчитанные значения, получаем:

Qпост = 1655,5 + 167,7 + 385 + 395 = 2603,2 ккал/ч.

Таблица 1.2 – Результаты расчета теплопоступлений (за 1 час)

| Источник тепла | Обозначение | Теплопоступления, ккал/ч |
| --- | --- | --- |
| Оборудование | Qтеп | 1655,5 |
| Освещение | Qосв | 167,7 |
| Солнечная радиация | Qсолн | 385 |
| Люди | Qлюд | 395 |
| Итого | Qпост | 2603,2 |

7. Теплопотери и избытки тепла в помещении

Считаем, что суммарные теплопотери через ограждающие конструкции помещения составляют 21 процент от суммарных теплопоступлений. Тогда теплопотери Qпот составят:

Qпот = 0,21 * Qпост = 0,21 * 2603,2 = 546,7 ккал/ч.

Избытки тепла определяются по формуле:

Qизб = Qпост – Qпот.

Подставляя значения, получаем:

Qизб = 2603,2 – 546,7 = 2056,5 ккал/ч.

8. Расчет необходимого воздухообмена по избыткам тепла

Необходимый расход приточного воздуха Lприт для удаления избытков тепла рассчитывается по формуле:

Lприт = Qизб / (Cb * pb * (tуд – tприт)),

где Cb – удельная теплоемкость воздуха (0,24 ккал/(кг*град)), pb – плотность воздуха (1,2 кг/м3),
tуд – температура воздуха в помещении, град С, tприт – температура приточного воздуха, град С.

Расчетная температура воздуха в помещении принята tуд = 23 град С. Температуру приточного воздуха можно принять равной среднесуточной температуре наружного воздуха: tприт = 20 град С. Тогда разность температур:

tуд – tприт = 23 – 20 = 3 град С.

Рассчитаем знаменатель формулы:

Cb * pb = 0,24 * 1,2 = 0,288;

Cb * pb * (tуд – tприт) = 0,288 * 3 = 0,864.

Теперь находим расход воздуха:

Lприт = 2056,5 / 0,864 = 2380,2 м3/ч.

9. Кратность воздухообмена

Кратность воздухообмена K показывает, сколько раз в час полностью обновляется воздух в помещении. Она определяется по формуле:

K = Lприт / Vпом,

где Lприт – объем подаваемого воздуха, м3/ч, Vпом – объем помещения, м3.

Подставляем значения:

K = 2380,2 / 495 = 4,8

Таблица 1.3 – Результаты расчета воздухообмена

| Величина | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Избытки тепла | Qизб | 2056,5 ккал/ч |
| Необходимый расход воздуха | Lприт | 2380,2 м3/ч |
| Кратность воздухообмена | K | 4,8 |

Задача 2. Расчет воздухообмена по вредному веществу и избыткам тепла

Таблица 2.1 – Исходные данные для варианта 4:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среднесуточная температура наружного воздуха, град С | 12 |
| Объем помещения, м3 | 945 |
| Вредное вещество | Фенол |
| Фактическая концентрация фенола в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | 0,7 |
| Избытки тепла в помещении Qизб, ккал/ч | 3800 |

Продолжение таблицы 2.1:

| Тип работы | Изготовление деталей полупроводниковых приборов методом литья и прессования |
| --- | --- |
| Температура удаляемого воздуха tуд, град С | 23 |
| Температура приточного воздуха tприт, град С | 18 |
| Концентрация вредных веществ в приточном воздухе | Отсутствует |

- Определение нормируемых показателей микроклимата

Среднесуточная температура наружного воздуха составляет 12 град С, следовательно период года также относится к теплому. Изготовление деталей методом литья и прессования связано с постоянной ходьбой и перемещением заготовок, что требует определенного физического напряжения. Такую деятельность относят к работам категории IIа (работы средней тяжести).

Для теплого периода года и категории IIа оптимальные значения микроклимата составляют: температура воздуха 20–22 град С, относительная влажность воздуха 40–60 процентов, скорость движения воздуха около 0,2 м/с. Именно к таким условиям должна стремиться система вентиляции и кондиционирования.

2. Расчет количества фенола, поступающего в помещение

Общее количество фенола, поступающего в помещение за 1 час, рассчитывается с учетом неравномерности его распределения по объему помещения:

Σ= qфакт * Vпом * Kзап,

где qфакт – фактическая концентрация фенола в воздухе помещения, мг/м3, Vпом – объем помещения, м3, Kзап – коэффициент запаса, учитывающий неравномерность распределения вредностей (принимаем Kзап = 2).

Подставляя исходные данные, получаем:

Σ= 0,7 * 945 * 2 = 1323 мг/ч.

- Расчет расхода воздуха по предельно допустимой концентрации фенола

Предельно допустимая концентрация фенола в воздухе рабочей зоны по санитарным нормам составляет 0,3 мг/м3. Необходимый расход приточного воздуха для разбавления фенола до ПДК определяется по формуле:

Lприт1 = Σ/ КПДК,

где КПДК – предельно допустимая концентрация фенола, мг/м3.

Подставляя значения, получаем:

Lприт1 = 1323 / 0,3 = 4410 м3/ч.

4. Расчет расхода воздуха по избыткам тепла

Кроме разбавления вредного вещества, система вентиляции должна обеспечивать удаление избытков тепла Qизб = 3800 ккал/ч. Расход воздуха по избыткам тепла рассчитывается по формуле:

Lприт2 = Qизб / (Cb * pb * (tуд – tприт)),

где Cb = 0,24 ккал/(кг*град) – удельная теплоемкость воздуха; pb = 1,2 кг/м3 – плотность воздуха; tуд = 23 град С – температура воздуха, удаляемого из помещения; tприт = 18 град С – температура приточного воздуха.

Разность температур:

tуд – tприт = 23 – 18 = 5 град С.

Рассчитываем знаменатель:

Cb * pb = 0,24 * 1,2 = 0,288;
Cb * pb * (tуд – tприт) = 0,288 * 5 = 1,44.

Тогда расход воздуха по избыткам тепла составит:

Lприт2 = 3800 / 1,44 = 2638,9 м3/ч.

5. Выбор расчетного воздухообмена

Для обеспечения и допустимой концентрации фенола, и нормального теплового состояния помещения необходимо выбрать большее из двух рассчитанных значений: Lприт1 = 4410 м3/ч (по вредному веществу), Lприт2 = 2639 м3/ч (по избыткам тепла).
Следовательно, расчетный расход приточного воздуха принимаем равным Lприт = 4410 м3/ч.

6. Кратность воздухообмена в помещении

Кратность воздухообмена K определяется как отношение объемного расхода подаваемого воздуха к объему помещения:

K = Lприт / Vпом.

K = 4410 / 945 = 4,7 1/ч.

Таблица 4 – Результаты расчета воздухообмена

| Величина | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество фенола, поступающего в помещение | Σ | 1323 мг/ч |
| Расход воздуха по ПДК фенола | Lприт1 | 4410 м3/ч |
| Расход воздуха по избыткам тепла | Lприт2 | 2639 м3/ч |
| Принятый расход приточного воздуха | Lприт | 4410 м3/ч |
| Кратность воздухообмена | K | 4,7 1/ч |

Вывод

В результате выполнения практической работы были определены и обоснованы нормативные показатели микроклимата, а также рассчитаны параметры воздухообмена для двух типов помещений – зала вычислительной техники и производственного помещения с выделением паров фенола.

Для зала вычислительной техники, относящегося к тёплому периоду года и категории работ Iб, установлено, что оптимальные параметры микроклимата включают температуру воздуха 22–24 °С, относительную влажность 40–60 % и скорость движения воздуха около 0,1 м/с. По результатам расчётов суммарные теплопоступления в помещение составляют 2603,2 ккал/ч, при этом теплопотери, равные 21 % от этой величины, достигают примерно 546,7 ккал/ч. Избытки тепла равны 2056,5 ккал/ч. Для их ассимиляции необходим расход приточного воздуха Lприт ≈ 2380 м³/ч, что соответствует кратности воздухообмена K ≈ 4,8. Такой режим вентиляции позволяет поддерживать нормативные гигиенические условия по тепловому фактору.

Для производственного помещения, в котором выполняются работы категории IIа и выделяются пары фенола, также установлен тёплый период года. Оптимальные параметры микроклимата для данного вида работ: температура воздуха 20–22 °С, относительная влажность 40–60 %, скорость движения воздуха около 0,2 м/с. Расчёты показали, что для разбавления фенола до предельно допустимой концентрации требуется расход приточного воздуха Lприт1 = 4410 м³/ч, тогда как для удаления избытков тепла достаточно Lприт2 ≈ 2639 м³/ч. Поскольку более жёстким является требование по содержанию вредного вещества, расчетный воздухообмен принимается по фенолу: Lприт = 4410 м³/ч, что соответствует кратности воздухообмена K ≈ 4,7 ч⁻¹.

Таким образом, проведённые расчёты подтверждают, что правильно спроектированные системы вентиляции позволяют одновременно обеспечить как тепловой комфорт работающих, так и соблюдение санитарно-гигиенических норм по содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны, что является необходимым условием безопасных и здоровых условий труда.